|  |  |
| --- | --- |
| Manuelle meldere | |
| 01.021 | Manuell melder er løs |
| 01.075 | Ikke funnet |
| 02.085 | Montert i sone 006 |
| 03.017 | Ikke funnet, Japanske ambasade |
| 03.077 | Gardin dekker for manuell melder |
| 03.098 | Ikke funnet, Japanske ambasade |
| 04.078 | Ikke merket |
| 05.097 | Ikke merket |
| 06.077 | Montert i sone 134 |
| 08.019 | Montert i sone 135 |
| 08.035 | Montert i sone 135 |
| 09.010 | Montert i sone 087 |
| 09.017 | Ikke funnet |
| 10.074 | Montert i sone 101 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Styringer | | |
| 01.034 | Branndør møterom Voss | Ikke funnet |
| 01.079 | Sprinkler utløst | Ikke testet |
| 01.080 | Sprinkler utløst | Ikke testet |
| 02.100 | 2.etg Branndør mot M3B | Ikke funnet |
| 02.101 | 2. etg trykkvifte baktrapp | Ikke funnet |
| 04.096 | 6. etg dørholdemagnet | Ikke funnet |
| 06.125 | 5. etg branndør mot H7 | Låst |
| 07.044 | 1. etg adresseenhet for branndør | Ikke funnet |
| 07.060 | 1. etg adresseenhet for branndør i møterom | Ikke funnet |
| 07.063 | 1. etg adresseenhet for branndør i møterom | Ikke funnet |
| 07.091 | 1. etg adresseenhet for branngardin resepsjon | Branngardin løser ikke ut |
| 09.031 | H7U1, Branngardin | 2 cm glippe under gardin |
| 09.035 | Branndør v/ heis | Ikke funnet |
| 09.051 | Brannspjeld, garasje | Ikke funnet |
| 09.072 | Branndør v/ trappehus | Ikke funnet |
| 09.099 | Sluttstykke til dør søpplerom | Ute av funksjon |
| 09.100 | Sluttstykke til dør søpplerom | Ute av funksjon |
| 10.083 | Markisestyring | Ikke testet |
| +++ | Alle I/O-moduler til AV-skap | Ikke testet |

|  |  |
| --- | --- |
| Annet | |
| U2.019 | Varsellampe for gass under trykk er ikke festet på vegg, henger i kablene |